建设部备案号：J12286-2013

重庆市工程建设标准

DBJ50-164-2013

民用建筑电线电缆防火设计规范

Code for fireproofing design of wires

And cables used in civil buildings

目  次

1   总则

2   术 语

3   电线电缆的分类

3.1 一般规定

3.2 普通电线电缆

3.3 阻燃电线电缆

3.4 耐火电线电缆…

3.5 无卤低烟阻燃电线电缆

3.6 无卤低烟阻燃耐火电线电缆

3.7 隔离型防火电缆

3.8 矿物绝缘电缆

4  电线电缆使用场所的分级

5  电线电缆的选用

5.1 一般规定

5.2 普通设备线路的选用

5.3 消防设备线路的选用

6   电线电缆的敷设

6.1 一般规定

6.2 电线电缆的敷设

6.3 电线电缆的防火措施

附录A：阻燃或耐火电线电缆的型号表示法

附录B：常用阻燃或耐火电线电缆种类

附录C：常用阻燃电线电缆非金属材料容量计算及参考表

附录D  本规范用词说明

1  总则

1.0.2  本规范适用于新建、扩建及改建的民用建筑内10kV及以下供配电线路、控制线路的电线电缆设计。信息传输线路电线电缆设计可参照执行。

1.0.3  建筑物内的电线电缆设计，除应遵守本规范外，尚应符合国家和重庆现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  普通电线电缆  normal wires and cables。

不具有阻燃、耐火、无卤及低烟特性的电线电缆。

2.0.2  阻燃电线电缆  flame retardant wires and cables

在规定试验条件下，电线电缆被燃烧，在撤去火源后，火焰在电线电缆上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性，即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力的电线电缆。

2.0.3  耐火电线电缆  fire resistant wires and cables

在规定试验条件下，电线电缆在火焰中被燃烧而在一定时间内仍能保持正常运行的特性，即具有保持线路完整性能力的电线电缆。

2.0.4  无卤低烟阻燃电线电缆   halogen free low smoke flame re-tardant wires and cables

材料不含卤素，燃烧产物的腐蚀性较低，燃烧时产生的烟尘较少即透光率较高并且具有阻止或延缓火焰蔓延的阻燃电线电缆。

2.0.5  无卤低烟阻燃耐火电线电缆  halogen free low smoke fire resistant wires and cables

材料不含卤素，燃烧产物的腐蚀性较低，燃烧时产生的烟尘较少且透光率较高并且具有保持线路完整性能力的耐火电线电缆。

2.0.6  隔离型防火电缆   lsolated Fireproof cable

用云母等作为绝缘材料的电缆，通常由铜导体、矿物云母绝缘材料、金属护套，隔离型填充材料构成。具有难燃、低烟、无毒和耐火特性。

2.0.7  矿物绝缘电缆   mineral insulation cables

由经压缩的矿物粉作为绝缘材料，通常由铜导体、矿物绝缘材料、铜或铜合金护套构成，具有不燃、无烟、无毒和耐火特性的电缆。

2.0.8  电缆桥架   cable trunking

由电缆槽盒、电缆托盘或电缆梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成，用于支撑电线电缆的连续刚性结构系统的总称。

2.0.8  电缆线槽   cable trunking

由连续底盘和侧边，有可移动盖子的全封闭的电缆支撑物。

2.0.9  电缆托盘   cable tray

有连续底盘和侧边，没有盖子的电缆支撑物。

2.0.11  电缆梯架   cable ladder

由侧边与若干个横向支撑构件构成的电缆支撑物。

2.0.12  电缆竖井  cable shaft

敷设电缆的垂直井道。

3  电线电缆的分类

3.1  一般规定

3.1.1  电线电缆根据其本身具有的燃烧特性，分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电线电缆、无卤低烟阻燃电线电缆、无卤低烟阻燃耐火电线电缆、隔离型防火电缆及矿物绝缘电缆。

3.1.2  电力电缆、控制电缆、信息传输电缆等电缆除应符合本规范的规定外，其他电性能和机械物理性能等有关性能均应符合相关产品标准的规定。

3.1.3  阻燃或耐火电线电缆型号的表示方法参见附录A，其主要种类参见附录B。

3.2   普通电线电缆

3.2.1  普通电线电缆不具有阻燃、耐火、无卤及低烟特性。

3.2.2  普通电线电缆绝缘和护套材料均含卤素，燃烧时产生的烟雾较大，且腐蚀性高并散发出有毒气体。

3.3   阻燃电线电缆

3.3.1  阻燃电线电缆应具有阻燃特性。

3.3.2  阻燃电线电缆阻燃级别可分为A、B、C、D四级,其阻燃试验要求应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2                        阻燃试验要求

| 阻燃级别 | 供火时间 (min) | 试样非金属材料体积 (L/m) | 合格判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 焦化高度(m) | 自熄时间(min) |
| A | 40 | 7 | ≤2.5 | ≤60 |
| B | 40 | 3.5 | ≤2.5 | ≤60 |
| C | 20 | 1.5 | ≤2.5 | ≤60 |
| D | 20 | 0.5 | ≤2.5 | ≤60 |
| 试验方法 | GB/T 18380.31~36 |  |  |  |

注：D级标准只适用于直径小于等于12mm的电线电缆。

3.4  耐火电线电缆

3.4.1  耐火电线电缆应具有耐火的特性。

3.4.2  电线电缆耐火性能应符合表3.4.2的规定。

表3.4.2                          耐火性能要求

| 供火温度/℃ | 供火时间+冷却时间/min | 合格判定 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| +50 750 －0 | 90+15 | 1）2A熔断器不断 2）指示灯不熄 | GB/T19216.21 |

3.4.3  耐火电线电缆根据其非金属材料的阻燃性能，可分为阻燃耐火电线电缆（即满足规范3.3条）和非阻燃耐火电线电缆。

3.5  无卤低烟阻燃电线电缆

3.5.1  无卤低烟阻燃电线电缆除满足阻燃特性（即满足规范3.3条）外，还应具有无卤及低烟特性。

3.5.2  无卤性能应符合表3.5.2的规定。

表3.5.2                   无卤性能要求

| pH加权值 | 电导率 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| ≥4.3 | ≤10μS/mm | 试验方法:GB/T17650.2 |

3.5.3  低烟性能应符合表3.5.3的规定。

表3.5.3                   低烟性能要求

| 试样外径d/mm | 试样数 | 最小透光率 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| d＞40 20＜d≤40 10＜d≤20 5＜d≤10 2＜d≤5 | 1(根) 2(根) 3(根) 45/d(根)a 45/3d(根)a,b | ≥60% | GB/T 17651.2 |
| a 计算值舍去小数取整数（根或束） b 每束试样由7根绞合构成 |  |  |  |

3.6  无卤低烟阻燃耐火电线电缆

3.6.1  无卤低烟阻燃耐火电线电缆除具有无卤、低烟及阻燃性能（即满足规范3.5条）外，还应具有耐火性能（即满足规范3.4条）。

3.6.2  无卤低烟阻燃耐火电线电缆性能应符合GB/T19666的有关规定。

3.7  隔离型防火电缆

3.7.1  隔离型防火电缆具有难燃、低烟、无毒和耐火的特性，通常由铜导体、矿物云母绝缘材料、金属护套、耐火隔离层构成，性能符合BS6387：1994规定的电线电缆，即符合表3.7.1的规定。

表3.7.1                   线路完整性能要求

| 检测项目 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 线路完整性（单纯耐火C) | 950℃火焰下持续通电180min不击穿 | BS6387：1994 D2 |
| 线路完整性（耐火防水W) | 650℃火焰下15min后承受15min的水喷淋不击穿 | BS6387：1994 D3 |
| 线路完整性（耐火耐冲击Z) | 950℃火焰下承受15min的敲击振动不击穿 | BS6387：1994 D4 |

3.7.2  隔离型防火电缆可采用有机材料包覆作为外护套，其外护套应满足无卤、低烟及阻燃的要求。

3.8  矿物绝缘电缆

3.8.1  矿物绝缘电缆具有不燃、无烟、无毒和耐火特性，通常由铜导体、矿物绝缘材料、铜或铜合金护套构成，符合GB/T13033的有关规定。

3.8.2  矿物绝缘电缆可采用有机材料包覆作为外护套，其外护套应满足无卤、低烟及阻燃的要求。

4   电线电缆使用场所的分级

4.0.1  电线电缆使用场所应根据建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级、二级、三级，并宜符合表4.0.1的规定。

表4.0.1                    电线电缆使用场所分级

| 等级 | 使 用 场 所 |  |
| --- | --- | --- |
| 特级 | 1.建筑高度超过100m的高层民用建筑； 2.单栋地上建筑面积超过10万m2高层公共建筑； |  |
| 一级 | 建筑高度不超过100m的高层民用建筑 | 一类高层民用建筑 |
|  | 建筑高度不超过24m的民用建筑及建筑高度超过24m的单层公共建筑 | 1．任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m²的商店、展览、电信、邮政、财贸金融和综合建筑； 2.图书、文物珍藏库，每座藏书超过100万册的图书馆、重要的档案库（馆）； 3.重点文物保护场所； 4. 特等、甲等剧院或座位数超过1500个的其它等级的剧院、电影院，座位数超过2000个的会堂或礼堂，座位数超过3000个的体育馆； 5.市级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度； 6. 大、中型幼儿园，老年人建筑，任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑、其他儿童活动场所，不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等； 7.单栋地上建筑面积4万m2以上，10万m2及以下的公共建筑； 8. 重要公共建筑。 |
|  | 地下公共建筑 | 地下公共建筑 I类汽车库 |
| 二级 | 建筑高度不超过50m的高层民用建筑 | 二类高层民用建筑 |
|  | 建筑高度不超过 24m的公共建筑 | 1．任一层建筑面积超过2000m²但不超过3000m²或总面积不超过6000m²的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和综合建筑； 2．区县级广播电视和防灾指挥调度建筑、电力调度楼； 3.座位数不超过1500个的其它等级的剧院、电影院，座位数不超过2000个的会堂或礼堂，座位数不超过3000个的体育馆； 4.每座藏书超过100万册及以下图书馆、书库、档案库（馆）； |
| 三级 | 不属于特级、一级、二级的其他民用建筑。 |  |

注：①一类建筑、二类建筑的划分，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定 GB50045。

②本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。

③使用《重庆市坡地高层民用建筑设计防火规范》DBJ50/5031进行设计的工程应按整体建筑高度执行。

5  电线电缆的选用

5.1  一般规定

5.1.1  当电线电缆成束敷设时，应采用具有阻燃性能的电线电缆。

5.1.2  电线电缆选用时，应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别，但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆，其阻燃级别应相同。

5.1.3  消防设备电源线路应满足火灾时建筑物内的消防用电设备持续运行时间的要求。

5.2  普通设备线路的选用

5.2.1  电线电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电线电缆的非金属含量确定（具体计算可参照附录C），阻燃级别可按表5.2.1选择。

表5.2.1          电线电缆敷设阻燃级别选择

| 阻燃级别 | 电缆的非金属含量 |
| --- | --- |
| A级 | 7~14L/m以上 |
| B级 | 3.5～7L/m(含7L/m) |
| C级 | 1.5～3.5L/m(含3.5L/m) |

5.2.2 当采用阻燃电线电缆时，其阻燃级别应不低于表5.2.2的规定。

表5.2.2               电线电缆的阻燃级别选择

| 适用场所 | 电缆阻燃级别 | 电线阻燃级别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特级 | A级 | B级 |  |
| 一级 | B级 | C级 |  |
| 二级 | C级 | D级 |  |

5.2.3  特级、一级场所中的普通电源线路应采用无卤低烟阻燃电线电缆。

5.2.4  除住宅外二级场所中的普通电源线路宜采用无卤低烟阻燃电线电缆。

5.3  消防设备线路的选用

5.3.1  特级场所中消防设备供电干线及分支干线选用应采用矿物绝缘电缆；

5.3.2  一级、二级公共建筑消防水泵的供电干线应采用矿物绝缘电缆、隔离型防火电缆或防火性能符合本规范3.7.1条规定的电缆。当线路的敷设保护措施满足防火要求时，其他消防设备供电干线及分支干线一级场所中应采用无卤低烟阻燃耐火电线电缆，二级场所中宜采用无卤低烟阻燃耐火电线电缆。

5.3.3  消防设备的分支线路和控制线路宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一级的电线或电缆。

5.3.4  火灾自动报警系统的信号传输线路、联动控制线路、消防广播线路和消防电话线路等的选用应符合下列规定：

1） 穿金属导管或阻燃型硬质塑料管暗敷时，可采用铜芯无卤低烟阻燃电线、电缆；

2） 穿有防火保护的金属导管明敷设时，应采用铜芯无卤低烟耐火电线、电缆；

3） 在有防火保护的金属槽盒内敷设时，应采用铜芯无卤低烟阻燃耐火电线、电缆。

6   电线电缆的敷设

6.1  一般规定

6.1.1  电线电缆敷设时，应对电缆桥架和电缆竖井采取有效的防火封堵或分隔措施。

6.1.2  电线电缆敷设在有防火封堵或分隔措施的通道中，应考虑防火封堵或分隔措施对电缆载流量的影响。

6.1.3  电力电线电缆在电缆桥架敷设时，应考虑散热的需要，除消防专用电线电缆外，其它电力电线电缆不宜在耐火金属槽盒内敷设。

6.1.4  电力电线电缆与控制电线电缆宜分开敷设，如确需在同一电缆桥架内敷设时，宜采取隔离措施。

6.2  电线电缆的敷设

6.2.1  阻燃电线电缆和阻燃耐火电线电缆可在同一电缆桥架内敷设。

6.2.2  引至消防设备的二路电源线路在同一金属槽盒内敷设时,应采取分隔措施。

6.2.3  敷设在同一电缆桥架内的电缆，当其非金属材料容量大于14L/m时，宜采取隔离措施。

6.2.4  消防设备线路在电缆竖井、电缆沟、电缆隧道内敷设时，可采用电缆支架敷设，在吊顶或架空地板内明敷时，应采用金属导管或封闭式金属线槽保护；所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施。

6.2.5  消防设备线路采用暗敷设时，应采用金属管或难燃型硬质塑料敷设，并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm。

6.2.6  矿物绝缘电缆可采用支架、梯架、或沿墙明敷。

6.2.7  隔离型防火电缆应采用电缆槽盒敷设。

6.2.8  消防配电线路应与其他配电线路分开敷设，当敷设在同一井沟内时，宜分别布置在井沟的两侧。

6.3   电缆敷设的防火措施

6.3.1  电缆在下列情况下敷设时应用取防火封堵措施：

1 电缆在穿越不同的防火分区；

2 电缆沿竖井垂直敷设楼板处；

3 电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处；

4 穿越耐火极限不小于1h的隔墙处；

5 穿越建筑物的外墙处；

6 穿越建筑物入口处，或至配电间、控制室的沟道入口处；

7 电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位。

6.3.2  电缆防火封堵根据不同情况可采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包、防火帽等材料进行封堵

6.3.3  电缆防火封堵的构成方法和方式，应满足防火封堵处的耐火极限要求。

附录A  阻燃或耐火电线电缆的型号表示

A.0.1  型号组成

阻燃、耐火、低烟无卤等具有燃烧特性的电线电缆型号由燃烧特性和电缆型号两部分组成，见图A.0.1.

□□-□ □□ □

结构特征

材    料              电缆型号

用    途

燃烧特性

A.0.2  燃烧特性代号

燃烧特性代号按无卤、低烟、阻燃、耐火顺序排列，其代号见表A.0.2.

表A.0.2                          燃烧特性代号

| 名 称 | 代 号 |
| --- | --- |
| 阻燃A级 | ZA |
| 阻燃B级 | ZB |
| 阻燃C级 | ZC |
| 阻燃D级 | ZD |
| 耐火 | N |
| 无卤低烟 | WD |

A.0.3  电缆型号

1  用途代号见表A.0.3-1

表A.0.3-1                       用途代号

| 名 称 | 代 号 |
| --- | --- |
| 电力 | 省略 |
| 控制 | K |
| 布线 | B |
| 数字传输 | HS |

2   材料代号见表A.0.3-2

表A.0.3-2                       材料代号

| 名称 | 代 号 |
| --- | --- |
| 铜导体 | 省略 |
| 聚氯乙烯绝缘 | V |
| 交联聚乙烯绝缘 | YJ |
| 聚氯乙烯护套 | V |
| 聚烯烃护套 | Y |
| 铜护套 | T |

3  结构特征见表A.0.3-3

表A.0.3-3                      结构特征

| 名 称 | 额定电压 | 代 号 |
| --- | --- | --- |
| 重型 | 750/750V | Z |
| 轻型 | 500/500V | Q |

A.0.4  举例

1  聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套A级阻燃电力电缆的型号为ZA-VV；

2  交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套A级阻燃电力电缆的型号为ZA-YJV；

3  交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套B级阻燃耐火电力电缆的型号为ZBN-YJV；

4  无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘、无卤低烟阻燃聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆的型号为WDZA-YJY；

5  无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘、无卤低烟阻燃聚烯烃护套无卤低烟B级阻燃耐火电力电缆的型号为WDZBN-YJY；

6  无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘、无卤低烟阻燃聚烯烃护套无卤低烟C级阻燃控制电缆的型号为WDZC-KYJY；

7  无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘无卤低烟C级阻燃布电线的型号为WDZC-BYJ；

8  重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆的型号为BTTZ。

附录B  常用阻燃或耐火电线电缆种类

B.0.1  阻燃电缆的主要种类见表B.0.1

表B.0.1               阻燃电缆的主要种类

| 型号 | 名称 | 阻燃级别 |
| --- | --- | --- |
| Z-YJV | 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套阻燃电缆 | A、B、C、D |
| Z-VV | 聚氯乙烯绝缘和护套阻燃电缆 | A、B、C、D |

B.0.2  阻燃电线的主要种类见表B.0.2

表B.0.2                阻燃电线的主要种类

| 型号 | 名称 | 阻燃级别 |
| --- | --- | --- |
| Z-BV | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | B、C、D |
| Z-BYJ | 交联聚乙烯绝缘阻燃电线 | B、C、D |
| Z-BVV | 聚氯乙烯绝缘和护套阻燃电线 | A、B、C、D |
| Z-BVR | 聚氯乙烯绝缘阻燃软电线 | C、D |

B.0.3  阻燃控制电缆的主要种类见表B.0.3

表B.0.3                阻燃控制电缆的主要种类

| 型号 | 名 称 | 阻燃级别 |
| --- | --- | --- |
| Z-KYJV | 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | A、B、C、D |
| Z-KYJVP | 交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套阻燃屏蔽控制电缆 | A、B、C、D |
| Z-KVV | 聚氯乙烯绝缘和护套层阻燃控制电缆 | B、C、D |
| Z-KVVP | 聚氯乙烯绝缘和护套层阻燃屏蔽控制电缆 | C、D |

B.0.4  阻燃耐火电缆的主要种娄见表B.0.4。

表B.0.4                   阻燃耐火电缆的主要种类

| 型号 | 名称 | 阻燃级别 |
| --- | --- | --- |
| ZN-YJV | 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套阻燃耐火电缆 | A、B、C、D |
| ZN-VV | 聚氯乙烯绝缘和护套层阻燃耐火电缆 | A、B、C、D |

B.0.5  阻燃耐火电线的主要种类见表B.0.5。

表B.0.5                阻燃耐火电线的主要种类

| 型号 | 名称 | 阻燃级别 |
| --- | --- | --- |
| ZN-BV | 聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | B、C、D |
| ZN-BYJ | 交聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | B、C、D |
| ZN-BVV | 聚氯乙烯绝缘和护套层阻燃耐火护套电线 | B、C、D |
| ZN-BVR | 聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电线 | C、D |

B.0.6  阻燃耐火控制电缆的主要种类见表B.0.6

表B.0.6                  阻燃耐火控制电缆的主要种类

| 型号 | 名 称 | 阻燃级别 |
| --- | --- | --- |
| ZN-KYJV | 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆 | A、B、C、D |
| ZN-KYJVP | 交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套阻燃耐火屏蔽控制电缆 | A、B、C、D |
| ZN-KVV | 聚氯乙烯绝缘和护套层阻燃耐火控制电缆 | B、C、D |
| ZN-KVVP | 聚氯乙烯绝缘和护套层阻燃耐火屏蔽控制电缆 | B、C、D |

B.0.7  无卤低烟阻燃电线电缆的主要种类见表B.0.7。

表B.0.7           无卤低烟阻燃电线电缆的主要种类

| 型 号 | 名 称 | 阻燃级别 |
| --- | --- | --- |
| WDZ-YJY | 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘、无卤低烟阻燃聚烯烃护套无卤低烟阻燃电缆 | A、B、C、D |
| WDZ-BYJ | 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电线 | B、C、D |

B.0.8  无卤低烟阻燃耐火电线电缆的主要种类见表B.0.8。

表B.0.8           无卤低烟阻燃耐火电线电缆的主要种类

| 型 号 | 名 称 | 阻燃级别 |
| --- | --- | --- |
| WDZN-YJY | 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘、无卤低烟阻燃聚烯烃护套阻燃耐火电缆 | A、B、C、D |
| WDZN-BYJ | 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电线 | B、C、D |

B.0.9  隔离型防火电缆的主要种类见表B.0.9。

表B.0.9                隔离型防火电缆的主要种类

| 型 号 | 名 称 |
| --- | --- |
| NG-A | 隔离型防火电缆 |

B.0.9  矿物绝缘电缆的主要种类见表B.0.10。

表B.0.10                矿物绝缘电缆的主要种类

| 型 号 | 名 称 |
| --- | --- |
| BTTZ | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 |
| BTTVZ、 | 重型铜芯铜护套矿物绝缘聚氯乙烯外套电缆 |
| WD-BTTYZ | 重型铜芯铜护套矿物绝缘低烟无卤外套电缆 |
| BTTQ、 | 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 |
| BTTVQ | 轻型铜芯铜护套矿物绝缘聚氯乙烯外套电缆 |
| WD-BTTYQ | 轻型铜芯铜护套矿物绝缘低烟无卤外套电缆 |

附录C  常用阻燃电线电缆非金属材料容量计算及参考表

C.0.1  阻燃电缆设计时宜按照《垂直安装的成束电线或电缆的火焰垂直蔓延试验》（GB/T 18380.31~18380.36-2008）的计算方法确定同一环境中敷设的每米成束电缆所含非金属材料的总体积，以求得阻燃级别。

C.0.2  单根电线电缆每米所含非金属材料的容量，可按下列近似公式计算：

V=(S1-S2)/1000

式中    V——电线电缆所含非金属材料容量之和，L/m；

S1——不同阻燃级别规定每米电线电缆所含非金属材料容量，L/m；

S2——电线电缆金属截面积之和，mm2。

C.0.3  不同阻燃级别相应的电缆电线根数；

N＝Vs/V

式中    N——不同阻燃级别相应的电缆电线根数；

Vs——不同阻燃级别规定每米电线电缆所含非金属材料容量，L/m；

V——每米电线电缆所含非金属材料容量之和，L/m。

C.0.4  常用阻燃电线电缆每米非金属材料容量及不同阻燃级别相应的电线电缆根数，参见表C.0.4～C.0.4-4。

表C.0.4-1       0.6/1kV YJV电力电缆非金属容量和不同阻燃级别的根数参考表

| 0.6/1kV非铠装不等截面YJV电力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3+1c |  |  |  |  |  | 3+2c |  |  |  |  |  | 4+1c |  |  |  |  |  |
| 截面mm2 | 直径mm | 非金属含量升/米 | C级（根） | B级（根） | A级（根） | 截面mm2 | 直径mm | 非金属含量升/米 | C级（根） | B级（根） | A级（根） | 截面mm2 | 直径mm | 非金属含量升/米 | C级（根） | B级（根） | A级（根） |
| 4 | 13.4 | 0.1270 | 12 | 28 | 55 | 4 | 14.3 | 0.1445 | 10 | 24 | 48 | 4 | 14.5 | 0.1470 | 10 | 24 | 48 |
| 6 | 14.6 | 0.1463 | 10 | 24 | 48 | 6 | 15.6 | 0.1670 | 9 | 21 | 42 | 6 | 15.9 | 0.1715 | 9 | 20 | 41 |
| 10 | 17.3 | 0.1999 | 8 | 18 | 35 | 10 | 18.4 | 0.2258 | 7 | 16 | 31 | 10 | 18.9 | 0.2354 | 6 | 15 | 30 |
| 16 | 20 | 0.2580 | 6 | 14 | 27 | 16 | 21.4 | 0.2955 | 5 | 12 | 24 | 16 | 21.9 | 0.3045 | 5 | 11 | 23 |
| 25 | 23.8 | 0.3572 | 4 | 10 | 20 | 25 | 25.4 | 0.4065 | 4 | 9 | 17 | 25 | 26.2 | 0.4264 | 4 | 8 | 16 |
| 35 | 25.8 | 0.4000 | 4 | 9 | 17 | 35 | 27.5 | 0.4537 | 3 | 8 | 15 | 35 | 28.8 | 0.4936 | 3 | 7 | 14 |
| 50 | 29.9 | 0.5268 | 3 | 7 | 13 | 50 | 32.1 | 0.6089 | 2 | 6 | 11 | 50 | 33.4 | 0.6507 | 2 | 5 | 11 |
| 70 | 34.6 | .06948 | 2 | 5 | 10 | 70 | 37.1 | 0.8005 | 2 | 4 | 9 | 70 | 38.8 | 0.8668 | 2 | 4 | 8 |
| 95 | 39.3 | 0.8799 | 2 | 4 | 8 | 95 | 42.2 | 1.0180 | 1 | 3 | 7 | 95 | 44.1 | 1.0992 | 1 | 3 | 6 |
| 120 | 44.2 | 1.1136 | 1 | 3 | 6 | 120 | 47.7 | 1.3061 | 1 | 3 | 5 | 120 | 49.5 | 1.3834 | 1 | 3 | 5 |
| 150 | 48 | 1.2836 | 1 | 3 | 5 | 150 | 51.4 | 1.4793 | 1 | 2 | 5 | 150 | 54.1 | 1.6225 | 1 | 2 | 4 |
| 185 | 53.8 | 1.6246 | 1 | 2 | 4 | 185 | 57.7 | 1.8735 |  | 2 | 4 | 185 | 60.5 | 2.0408 |  | 2 | 3 |
| 240 | 60.5 | 2.0333 |  | 2 | 3 | 240 | 64.9 | 2.3464 |  | 1 | 3 | 240 | 68.2 | 2.5712 |  | 1 | 3 |
| 300 | 66.9 | 2.4634 |  | 1 | 3 | 300 | 74 | 3.0987 |  | 1 | 2 | 300 | 75.1 | 3.0774 |  | 1 | 2 |
| 0.6/1kV非铠装不等截面YJV电力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3+1c |  |  |  |  |  | 3+2c |  |  |  |  |  | 4+1c |  |  |  |  |  |
| 截面mm2 | 直径mm | 非金属含量升/米 | C级（根） | B级（根） | A级（根） | 截面mm2 | 直径mm | 非金属含量升/米 | C级（根） | B级（根） | A级（根） | 截面mm2 | 直径mm | 非金属含量升/米 | C级（根） | B级（根） | A级（根） |
| 50 | 26.4 | 4 | 9 | 19 | 19 | 50 | 28.2 | 0.4243 | 4 | 8 | 16 | 50 | 29.6 | 0.4628 | 3 | 8 | 15 |
| 70 | 30.6 | 3 | 7 | 14 | 14 | 70 | 32.8 | 0.5645 | 3 | 6 | 12 | 70 | 34.6 | 0.6248 | 2 | 6 | 11 |
| 95 | 34.3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 95 | 37 | 0.6947 | 2 | 5 | 10 | 95 | 38.8 | 0.7543 | 2 | 5 | 9 |
| 120 | 38 | 2 | 5 | 10 | 10 | 120 | 41.4 | 0.8655 | 2 | 4 | 8 | 120 | 42.7 | 0.8913 | 2 | 4 | 8 |
| 150 | 41.4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 150 | 44.5 | 0.9545 | 2 | 4 | 7 | 150 | 46.7 | 1.0370 | 1 | 3 | 7 |
| 185 | 45.5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 185 | 49.1 | 1.1525 | 1 | 3 | 6 | 185 | 51.6 | 1.2576 | 1 | 3 | 6 |
| 240 | 50.9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 240 | 54.7 | 1.3888 | 1 | 3 | 5 | 240 | 57.8 | 1.5426 | 1 | 2 | 5 |

表C.0.4-2    0.6/1kV YJV电力电缆非金属容量和不同阻燃级别的根数参考表

| 0.6/1kV非铠装等截面YJV电力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1c |  |  |  |  |  | 4c |  |  |  |  |  | 5c |  |  |  |  |  |
| 截面mm2 | 直径mm | 非金属含量升/米 | C级（根） | B级（根） | A级（根） | 截面mm2 | 直径mm | 非金属含量升/米 | C级（根） | B级（根） | A级（根） | 截面mm2 | 直径mm | 非金属含量升/米 | C级（根） | B级（根） | A级（根） |
| 35 | 12.5 | 0.0877 | 17 | 40 | 80 | 4 | 13.7 | 0.1313 | 11 | 27 | 53 | 4 | 14.8 | 0.1519 | 10 | 23 | 46 |
| 50 | 14.1 | 0.1061 | 14 | 33 | 66 | 6 | 14.9 | 0.1503 | 10 | 23 | 47 | 6 | 16.1 | 0.1735 | 9 | 20 | 40 |
| 70 | 16.2 | 0.1360 | 11 | 26 | 51 | 10 | 18 | 0.2143 | 7 | 16 | 33 | 10 | 19.6 | .2516 | 6 | 14 | 28 |
| 95 | 18.3 | 0.1679 | 9 | 21 | 42 | 16 | 20.6 | 0.2691 | 6 | 13 | 26 | 16 | 22.4 | 0.3139 | 5 | 11 | 22 |
| 120 | 20.2 | 0.2003 | 7 | 17 | 35 | 25 | 24.8 | 0.3828 | 4 | 9 | 18 | 25 | 27.4 | 0.4558 | 3 | 8 | 15 |
| 150 | 22.3 | 0.2404 | 6 | 15 | 29 | 35 | 27.6 | 0.4580 | 3 | 8 | 15 | 35 | 30.5 | 0.5552 | 3 | 6 | 13 |
| 185 | 24.8 | 0.2978 | 5 | 12 | 24 | 50 | 31.6 | 0.5839 | 3 | 6 | 12 | 50 | 35 | 0.7116 | 2 | 5 | 10 |
| 240 | 27.9 | 0.3711 | 4 | 9 | 19 | 70 | 36.8 | 0.7831 | 2 | 4 | 9 | 70 | 40.8 | 0.9567 | 2 | 4 | 7 |
| 300 | 30.7 | 0.4399 | 3 | 8 | 16 | 95 | 41.8 | 0.9916 | 2 | 4 | 7 | 95 | 46.4 | 1.2151 | 1 | 3 | 6 |
| 400 | 34.3 | 0.5235 | 3 | 7 | 13 | 120 | 46.5 | 1.2174 | 1 | 3 | 6 | 120 | 51.7 | 1.4982 | 1 | 2 | 5 |
| 500 | 38.6 | 0.6696 | 2 | 5 | 10 | 150 | 51.6 | 1.4901 | 1 | 2 | 5 | 150 | 57.4 | 1.8364 | 1 | 2 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 185 | 57.6 | 1.6844 |  | 2 | 4 | 185 | 64.1 | 2.3004 |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 240 | 64.9 | 2.3464 |  | 1 | 3 | 240 | 72.3 | 2.9034 |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 71.8 | 2.8469 |  | 1 | 2 | 300 | 80 | 3.5240 |  | 1 | 2 |
| 0.6/1kV非铠装不等截面YJV电力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3c |  |  |  |  |  | 4c |  |  |  |  |  | 5c |  |  |  |  |  |
| 截面mm2 | 直径mm | 非金属含量升/米 | C级（根） | B级（根） | A级（根） | 截面mm2 | 直径mm | 非金属含量升/米 | C级（根） | B级（根） | A级（根） | 截面mm2 | 直径mm | 非金属含量升/米 | C级（根） | B级（根） | A级（根） |
| 50 | 24.8 | 0.3328 | 5 | 11 | 21 | 50 | 28 | 0.4154 | 8 | 17 | 17 | 50 | 31.3 | 0.5191 | 3 | 7 | 13 |
| 70 | 28.8 | 0.4411 | 3 | 8 | 16 | 70 | 32.9 | 0.5697 | 6 | 12 | 12 | 70 | 36.7 | 0.7073 | 2 | 5 | 10 |
| 95 | 32 | 0.5188 | 3 | 7 | 13 | 95 | 36.5 | 0.6658 | 5 | 11 | 11 | 95 | 41.2 | 0.8575 | 2 | 4 | 8 |
| 120 | 34 | 0.5475 | 3 | 6 | 13 | 120 | 39.7 | 0.7572 | 5 | 9 | 9 | 120 | 44.7 | 0.9658 | 2 | 4 | 7 |
| 150 | 38.4 | 0.7075 | 2 | 5 | 10 | 150 | 44.2 | 0.9336 | 4 | 7 | 7 | 150 | 49.5 | 1.1734 | 1 | 3 | 6 |
| 185 | 42.3 | 0.8496 | 2 | 4 | 8 | 185 | 48.6 | 1.1141 | 1 | 3 | 6 | 185 | 54.7 | 1.4238 | 1 | 2 | 5 |
| 240 | 47.4 | 1.0437 | 1 | 3 | 7 | 240 | 54.5 | 1.3716 | 1 | 3 | 5 | 240 | 61.4 | 1.7594 | 1 | 2 | 4 |

表C.0.4-3  450/750V      BV电线非金属容量和不同阻燃级别的根数参考表

| 截面 mm2 | 直径 mm | 非金属含量 L/m | D级 （根） | C级 （根） | B级 （根） | 截面 mm2 | 直径 mm | 非金属含量 L/m | C级 （根） | B级 （根） | A级 （根） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 4.2 | 0.0113 | 44 | 132 | 308 | 50 | 13 | 0.0827 | 18 | 42 | 85 |
| 4 | 4.8 | 0.0141 | 35 | 106 | 248 | 70 | 15 | 0.1066 | 14 | 33 | 66 |
| 6 | 5.4 | 0.0169 | 30 | 89 | 207 | 95 | 17 | 0.1319 | 11 | 27 | 53 |
| 10 | 6.8 | 0.0263 | 19 | 57 | 133 | 120 | 19 | 0.1634 | 9 | 21 | 43 |
| 16 | 8 | 0.0342 | 15 | 44 | 102 | 150 | 21 | 0.1962 | 8 | 18 | 36 |
| 25 | 9.8 | 0.0504 | 10 | 30 | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 11 | 0.0600 | 8 | 25 | 58 |  |  |  |  |  |  |

表C.0.4-4   6/6、6/10kV  YJV电线非金属容量和不同阻燃级别的根数参考表

| 3c |  |  |  |  | 3C |  |  |  |  | 3C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面mm2 | 直径 mm | 非金属含量L/m | B级 （根） | A级 （根） | 截面mm2 | 直径 mm | 非金属含量 L/m | B级（根） | A级（根） | 截面mm2 | 直径mm | 非金属含量L/m | B级（根） | A级（根） |
| 25 | 43.34 | 1.3995 | 2.5 | 5.0 | 70 | 52.15 | 1.9249 | 1.8 | 3.6 | 150 | 62.13 | 2.5802 | 1.4 | 2.7 |
| 35 | 45.7 | 1.5345 | 23 | 4.6 | 95 | 55.57 | 3.1391 | 1.6 | 3.3 | 185 | 66.11 | 2.8759 | 1.2 | 2.4 |
| 50 | 48.25 | 1.6798 | 2.1 | 4.2 | 120 | 59.04 | 2.3763 | 1.5 | 2.9 |  |  |  |  |  |

条文说明

2012重庆

目  次

1   总则

2   术 语

3   电线电缆的分类

3.3 阻燃电线电缆

3.4 耐火电线电缆…

3.5 无卤低烟阻燃电线电缆

3.6 无卤低烟阻燃耐火电线电缆

3.7 矿物绝缘电缆

隔离型防火电缆

4  电线电缆使用场所的分级

5  电线电缆的选用

5.1 一般规定

5.2 普通设备线路的选用

5.3 消防设备线路的选用

6   电线电缆的敷设

6.1 一般规定

6.2 电线电缆的敷设

6.3 电线电缆的防火措施

1  总  则

1.0.1  根据消防部门的资料介绍，我国发生的火灾中，由于电线电缆的老化和过载使用引起的火灾占较大比例，因火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料，致使火灾事故进一步扩大。电线电缆绝缘和护套材料燃烧散发出的有毒气体会导致大量的人员伤亡，妨碍消防人员的灭火。如引到消防用电设备的电源线路被烧毁，不能确保消防电气设备正常运行，延误了灭火。因此，迫切需要有一本标准来指导广大设计人员正确设计和使用民用建筑的电线电缆。目前，国内已有相关规范，但在电线电缆的防火设计方面却未作具体规定，因此，结合重庆相关工程的设计实践，制订本规范。

1.0.2  本条规定了本规范的适用范围。

1.0.3  建筑的电线电缆设计，除应遵守本规范外，尚应符合国家和重庆现行有关标准的规定。下列标准所包含的条文，通过在本规范中的引用而构成本规范的条文。同时，由于所有标准都在逐步修订，因此，执行本规范时应使用相关标准的最新版本。

3  电线电缆的分类

3.3  阻燃电线电缆

3.3.1  阻燃电线电缆应具有阻燃特性。为了熄灭、减少或抑制材料的燃烧，需在材料中添加一种物质或对材料进行一种处理，通常是在材料中添加阻燃剂，使得材料在燃烧时具有阻止或延缓火焰蔓延的性能。

3.3.2  本条引用国标（GB）的测试标准等同于标准国际IEC的标准作用为依据，其原因如下：

1 国标（GB）的测试标准等同于标准国际IEC的标准；

2 对所引用的专业术语比较统一；

3.4  耐火电线电缆

3.4.1～3.4.3  耐火电线电缆（通常指通过GB/T19216.21试验合格的电线电缆）的主要功能是在绝缘和护套层被火燃烧后，靠缠包在铜导体上的云母耐火带保护而继续通电一段时间。

一般耐火电线电缆如不在绝缘和护套层添加阻燃剂，就不具备阻燃特性。因为耐火试验的标准不考核耐火电线电缆的阻燃特性，而在实际工程中电线电缆往往是成束敷设，考虑到非阻燃的耐火电线电缆在火中有延燃性，所以应选择具有阻燃特性的耐火电线电缆。

3.5  无卤低烟阻燃电线电缆

3.5.1～3.5.2  无卤低烟阻燃电线电缆的主要特征为所有的材料中不含卤素，且在燃烧时释放在烟雾量很少。含卤的电缆在火中释放的毒性是可怕的。如果把在30min可致人死亡的气体浓度的毒性判定为1的话，那么聚氯乙烯的毒性指数为15.01，而无卤聚烯烃的毒性指数为0.79。火灾时，强烈弥漫的浓烟使受害者辨不清方向，因而延长在火中滞留的时间。据有关资料介绍，透光率为70%时，人的裸视分辨物象的能力只有5m左右。而聚氯乙烯燃烧时所发出的烟的透光率在15%以下，即人在此浓度的烟里，其裸视距离仅为2m左右。浓烟的另一个特征是随热气流传播异常迅速，速度可达20m/min以上。由此可见，采用无卤低烟电线电缆对于确保安全至关重要。

电线电缆除了按照相关国家标准进行无卤试验和低烟试验外，公安部还制订了烟气毒性（浓度）的测试标准（GA132）。四川省消防研究所编制《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》行业标准时所进行的各种电缆试的数据表明：聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆，提供测试的部分产品的烟气毒性（浓度）6.15mg/L不合格，而其他种类绝缘和护套的电缆均通过烟气毒性（浓度）12.4mg/L的测试。

3.6  无卤低烟耐火电线电缆

3.6.1～3.6.2  无卤低烟阻燃或耐火电线电缆的主要特征为所有的材料中不含卤素，且在燃烧时释放在烟雾量很少。

3.7  矿物绝缘电缆

3.7.1  矿物绝缘电缆可参照国家标准《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》（GB/T13033.1-2007）。此类电缆除具有不会燃烧、无毒无烟的特性外，其本身不会因短路而引起火灾。大截面的电缆往往受到长度的影响，距离较大时可以采用中间接头。

隔离型防火电缆具有难燃、低烟、无毒的特性，比传统的耐火电缆能在火灾中承受更长的燃烧时间，但考虑隔离型材料的抗冲击及抗喷水能力，建议采用槽盒敷设。

5  电线电缆的选用

5.1一般规定

5.1.1  本条强调是电线电缆在成束敷设时，必须采用阻燃电线电缆。这是因为多根电线电缆成整敷设在同一通道内时，当电线电缆引燃后，放热量大增，但向空间的散热量不同步递增，此时如放热等于吸热（含散热），则维持燃烧，当放热大于吸热（含散热），则燃烧趋旺。

5.1.2  本条强调的是：

1 选用阻燃或耐火电线电缆必须标明其阻燃级别，而以往笼统地标注为ZR体现不出阻燃级别的分类。

2 耐火电线电缆也要根据使用场所和敷设条件择阻燃级别。因为非阻燃的耐火电线电缆如成束敷设，燃烧时有延燃性，所以在选用耐火电线电缆时也应考虑选择相应的阻燃级别。

3 同一建筑物宜选用的阻燃或耐火电线电缆的阻燃级别宜相同，主要是考虑以下几点：其一是在同一通道内的电缆的阻燃级别应一致；其二是电线电缆敷设的整体连续性。因为在同一通道内敷设的阻燃电线电缆，在经过成束密集度较高的桥架敷设分支引至成束密集度较低的桥架敷设时，数量减少，敷设环境行到改善，但无法将一根电线电缆然分为两个阻燃级别，因此只能将阻燃级别统一并采用较高的阻燃级别。

5.2普通设备线路的选用

5.2.1  电缆的非金属含量是选择阻燃电缆级别的最基本的依据。

本条主要强调规范3.3.2是试验标准，其试验条件要 比实际情况严格得多（在成束垂直条件下进行），而在实际工程中电缆大多是水平敷设，且有封堵措施，即使垂直敷设也有封堵。因此，把电缆的非金属容量放大一级来选择阻燃电缆的级别较为合理，同时，也较有利于节约投资。

5.2.2  本条根据建筑物的性质，以及当火灾发生后对生命财产的危害程度和扑救难易程度，对不同等级物建筑应选用的电缆最低阻燃级别作了规定。根据大量工程项目在不同等级分类的建筑物内敷设电缆的状况来看，绝大部分敷设通道内的电缆按其非金属容量均选用高于或等于本条规定的最低阻燃和级别的阻燃电缆，为此作出此规定，同时，也便于广大设计人员的实际选用。

5.2.3  特级、一级场所建筑物的特点是性质重要，建筑装修标准高，火灾危险性大，无卤低烟阻燃电线电缆材料不含卤素，且在燃烧时释放的烟雾量很少，可减少电线电缆在火灾中所造成的危害而导致人身伤亡和财产损失，本条强调特级、一级场所普通电源线路应采用无卤低烟阻燃电线电缆。

5.2.4公共建筑由于人员密集、建筑装修标准高，发生火灾的危害程度相对较高，住宅建筑使用功能单一，人员密集程度、建筑装修标准不如同一级别的公共建筑，发生火灾的危害程度相对较低，无卤低烟阻燃电线电缆材料不含卤素，且在燃烧时释放的烟雾量很少，可减少电线电缆在火灾中所造成的危害而导致人身伤亡和财产损失，故本条规定除住宅建筑外二级场所中的公共建筑普通电源线路宜采用无卤低烟阻燃电线电缆。

5.3消防设备线路的选用

5.3.1   特级场所属于严重危险级的建筑，可燃物多，疏散和扑救难度大。对重要的消防设备如消防泵、消防电梯、消防风机等的供电干线应采用矿物绝缘电缆，是基于矿物绝缘电缆具有不燃、无烟、无毒和耐火的特性，而铜的熔点为1083℃，一般民用建筑的火灾现场最高温度均在1000℃以下，使用在铜的熔点以下的火灾区域是安全的，能在火灾时满足上述消防设备持续运行时间的要求。

5.3.2   公共建筑由于人员密集、建筑装修标准高，发生火灾的危险程度相对较高，由于消火栓泵、喷淋泵、水幕泵是重要的消防设备，故本条规定一级、二级场所中公共建筑的消火栓泵、喷淋泵、水幕泵的供电干线应采用矿物绝缘电缆、隔离型防火电缆或防水性能符合本规范3.7.1条规定的电缆。

耐火电线电缆，又称有机绝缘耐火电线电缆，其耐火温度为750℃，90min，故使用场合相对矿物绝缘电缆要小些。

5.3.3 本条中的分支线路和控制线，系指双电源末端自动切换箱后，引至相应设备的线路，这些线路同在一防火分区内，且线路路径较短，为了便于安装敷设，当采取一定的防火措施如穿涂有防火涂料的金属导管或在耐火金属槽盒内明敷时，则可降一级选用。如消防设备电源干线为矿物绝缘电缆或隔离型防火电缆，分支线路可采用隔离型防火电缆或无卤低烟耐火电线电缆，消防设备电源干线为无卤低烟耐火电线电缆时，分支线路不在降级。

5.3.5  由于现在众多的火灾自动报警系统产品在系统构成时，很难明确区分单纯的信号传输线路和控制线路，往往是两种功能兼用，所以对火灾自动报警系统的线路敷设，不再规定两种线路不同的方式和要求。

6.电线电缆的敷设

6.1 一般规定

6.1.1  为防止火灾发生时事故范围的扩大，电缆桥架在穿越不同防火区时应加以封堵。为防止电缆竖井在火灾发生时所产生的烟囱效应，电缆桥架应在穿越每一层楼板处进行封堵。

6.1.2  封堵后，由于散热、通风等环境条件的变化，应按电线电缆相关的散热条年修正系数对电线电缆的载流量进行修正。

6.1.3  由于耐火金属线槽是全封关系的敷设环境，在此环境内，散热条件极为恶劣。对于以作为能量传输为主的电力电线电缆而言，这样的敷设环境势必大大影响其载流量，同时，由于耐火金属线槽结构的特点，其电线电缆的有效敷设空间小，从而造成经济上的不合理，且大大增加了线路故障的概率，因此不宜采用。

6.1.4  本条主要考虑以下原因：

1 防止控制电线电缆受电力电线电缆的电磁干扰。

2 防止电力电线电缆由于过载、短路等原因引起的线路故障对控制电线电缆的影响。

6.2 电线电缆的敷设

6.2.2  因耐火电缆本身具有在火焰中可维持一段时间的通电特性，所以可在同一桥架内敷设，但应采取分隔措施。

6.2.2  因阻燃试验标准对超过A级的电缆没有规定，考虑到使用中可能非金属容量大大超过A级，为了更好地达到阻燃效果，当同一桥架内敷设的非金属容量超过14L/m时，在桥架内宜增加隔离措施。

6.2.4  PVC管在火灾时会释放大量毒性气体和烟雾，明敷时不应采用PVC管。

6.3 电缆敷设的防火措施

6.3.1  采取防火措施主要是不让火灾蔓延到不同的防火分区。

6.3.2  一般通道（主要指电缆竖井、电缆桥架等）宜采用防火胶泥封堵。